贵阳市甘荫塘10万吨市级粮食储备库

建设项目消防整改项目拦标价询价公告

贵阳市甘荫塘10万吨市级粮食储备库建设项目消防整改项目现面向符合资质的供应商进行公开询价,根据询价情况确定拦标价，现将有关事项说明如下:

一、项目名称

贵阳市甘荫塘10万吨市级粮食储备库建设项目消防整改项目

二、采购内容

根据工作计划安排，现对我司现贵安库区建筑消防设施进行整改维修，配合指导完成消防备案验收（详见报价单）。

三、资质要求

1.具备独立法人资格，有独立承担民事责任的能力。

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.具备消防设施工程专业承包贰级以上资质和有效的安全生产许可证。

4.近三年未被列入失信被执行人名单、未被列入严重违法失信企业名单。

四、现场考察

供应商认为需要现场考察的,可自行到项目所在地进行充分了解情况、环境及任何其他足以影响报价的情况。

五、报价说明

1.报价含人员工资、社会保险、器具设备、税费、利润等总价包干费用。

2.本次询价仅作为我司确定拦标价参考依据,不作为最终成交价。

六、报价时间

1.截止时间:2025年9月22日10:00。

2.递交地点:贵州省贵安新区西南粮食城市级储备库贵阳市粮食储备管理有限公司二楼项目部。

3.递交方式:可现场提交或将报价资料快递至:贵州省贵安新区西南粮食城市级储备库贵阳市粮食储备管理有限公司二楼项目部。

4.递交资料:加盖公章的报价单、营业执照(报价单在本公告末端自行下载)

5.联系人:周 工   联系电话：15608519497

附件：贵阳市甘荫塘10万吨市级粮食储备库建设项目消防整改项目报价单

附件：报价单

| 贵阳市甘荫塘10万吨市级粮食储备库建设项目消防整改项目报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 价格 |  | 问题描述 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 单价/元 | 总价/元 |  |  |
| 1 | 防火门顺序器 |  | 个 | 20 |  |  | 1.双扇防火门未安装顺序器，防火门无是否信息，部分钢制防火门未做灌浆保护，部分防火门未施工完毕。 | 防火门系统 |
| 2 | 1224防火门拆除并更换 |  | 樘 | 20 |  |  |  |  |
| 3 | 20樘防火门灌浆 |  | 樘 | 20 |  |  |  |  |
| 4 | 更换感烟探测器 | JTY-GD-A30 | 套 | 98 |  |  | 3.部分区域未设置感烟探测器，部分消防设施无证明文件。 4、部分消火栓按钮无反馈，消火栓不能自动启泵。 10、厨房未设置烟感，喷头设置不符合要求。 11、报警主机密码过期，部分功能不能调试。 13、报警主机部分设备定义错误，总线盘未按规范设置。 14、隔离模块点位超过规范要求。 15、主机备电故障定义错误，部分信号阀定义错误。 16、消防泵反馈不正确。 | 火灾自动报警系统 |
| 5 | 更换消火栓按钮 | J-SAP-M-A62 | 套 | 16 |  |  |  |  |
| 6 | 更换声光报警器 | SG-A92 | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 7 | 更换手动报警按钮 | J-SAP-M-A62 | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 8 | 更换输入模块 | JS-A51 | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | 更换输入输出模块 | KZJ-A55 | 套 | 7 |  |  |  |  |
| 10 | 更换火灾自动报警主机 | JB-QGL-A116 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 更换消防广播主机 | GB2201GK-150w | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 更换消防电话主机 | DH2201 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 更换消防电源装置 | PS-A2810 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 新增图形显示装置 | CRT-9200 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 火灾自动报警系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 气体报警系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  | 8、气体灭火系统药剂容量不足，气体灭火保护区设置隔断，部分区域无防护，气体灭火系统主机未与火灾自动报警主机联网9、气体保护区内无声光警报器，逻辑关系错误。 | 气体灭火系统 |
| 17 | 气体主机与报警主机联网线敷设 | 2*1.5 | 米 | 200 |  |  |  |  |
| 18 | 新增声光警报器 | SG-A92 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 100KG七氟丙烷 | GQQ100/2.5,HFC-227ea | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 20 | 气体防护区喷头、隔断拆除 |  | 处 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 疏散指示灯具更换 | 220V | 套 | 50 |  |  | 6、办公楼应急照明故障，部分保温材料无燃烧性能证明文件。（办公楼应急照明疏散指示系统线路排查，柴油发电机放新增应急照明疏散指示灯具） | 应急照明疏散指示系统 |
| 22 | 应急照明灯具更换 | 220V | 具 | 30 |  |  |  |  |
| 23 | 新增应急照明灯具及线路 | 220V,2*1.5 | 具 | 8 |  |  |  |  |
| 24 | 新增应急照明疏散指示线路 | 2*1.5 | 米 | 360 |  |  |  |  |
| 25 | 吊顶改喷头 |  | 个 | 40 |  |  | （部分办室内喷淋头被封闭在吊顶内） | 自动喷水灭火系统 |
| 26 | 厨房喷头更换 | 93℃ | 个 | 10 |  |  | 10、厨房未设置烟感，喷头设置不符合要求。 |  |
| 27 | 末端放水联动启泵 |  | 处 | 1 |  |  | 7、末端放水不能启动喷淋泵 |  |
| 28 | 湿式报警阀连锁启泵调试 |  | 项 | 1 |  |  | 12、部分压力开关故障。 17、湿式报警阀上下端压力表显示压力不一致。 18、无水流指示器反馈信号。 |  |
| 29 | 更换减压稳压栓头 | SN65 | 个 | 16 |  |  | 21、消火栓动压超过规范要求。 | 消火栓系统 |
| 30 | 新增消火栓自动启泵功能 |  | 处 | 1 |  |  | 20、消火栓流量开关损坏不能自动启泵。 |  |
| 31 | 水泵接合器标识 |  | 个 | 2 |  |  | 23、地下水泵接合器无标识，灭火器设置不符合要求 | 消防给水系统 |
| 32 | 液位显示器 | DQ-136 | 套 | 2 |  |  | 19、消防控制室无消防水池水位显示装置。 |  |
| 33 | 柴油发电机维修 |  | 台 | 1 |  |  | 22、柴油发电机未投入使用，无独立储油间，无应急照明。（含新增甲级防火门一个） | 消防电源 |
| 34 | 新设置储油间 |  | 处 | 1 |  |  |  |  |
| 35 | 新增配电箱断路器脱扣功能 |  | 处 | 4 |  |  | 5、自动报警系统联动非消防电源未做强切。 |  |
| 36 | 新增标识标牌 |  | 张 | 120 |  |  | （消防设施标识标牌不完善） | 其他 |
| 37 | 装修材料燃烧性能等级送检 |  | 项 | 8 |  |  | 2、电井、管井未做防火封堵，部分装修材料无无证明文件。 6、办公楼应急照明故障，部分保温材料无燃烧性能证明文件。 |  |
| 38 | 管道井防火封堵 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人（签章）：

时间：